Проведен мониторинг лицензиата ООО «Стройэлектросфера», обслуживающего в ГУО «Средняя школа №1 г.п.Шарковщина», ГУО «Средняя школа №2 г.п.Шарковщина», ГУО «Лужковская средняя школа Шарковщинского района», ГУО «Великосельская детский сад – средняя школа Шарковщинского района» автоматическую пожарную сигнализацию. Директором является Липатов Александр Евгеньевич, в ходе проведенного мониторинга были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г. «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет №7), Технического кодекса установившейся практики 316-2011 Система технического обслуживания и ремонта АУП, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ (далее – ТКП 316-2011), а именно:

Средняя школа №1 г.п.Шарковщина:

- в помещении коридора интерната на шлейфе №3 произведено перемыканные проводов шлейфа (короткое замыкание) ИП 1,2,3. Ручной ИПР установленный в левом крыле коридора находится в отключенном состоянии. При снятии ИП система дает тревогу на пожар (на неисправность прибор не реагирует).

При сработке АПС световое табло «Выход» установленные в актовом зале не работают (не подключены);

Ручной ИПР сработал только в холе первого этажа, остальные ИПР установленные в лестничных клетках этажей, коридорах школы не сработали.

- техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, по регламентным работам не проводилось в полном объеме, предусмотренными регламентами работами (по внешнему осмотру, проверке работоспособности отдельных технических средств и системы в целом) п. 3.9 Декрета №7, п.4.4.1, п. 4.4.2 ТКП 316-2011;

- не проводится плановый контроль качества проведения технического обслуживания систем пожарной автоматики инженерно-техническим работником не реже одного раза в квартал с составлением актов.п.3.9 Декрета №7, п. 7.4.2, п.7.13 ТКП 316-2011;

- не проведено техническое освидетельствование автоматической пожарной сигнализации в здании школы и интерната.п. 3.9 Декрета №7, п.4.8 ТКП 316-2011.

- после окончания работ по регламентному техническому обслуживанию Исполнитель обязан предъявить выполненные работы ответственному лицу Заказчика либо лицу, его замещающему по приказу Заказчика (по результатам выполненных регламентных работ в журнале отсутствует запись "Замечаний нет" заверенная подписью Заказчика, в журналах в здании интерната и СШ проставлены только подписи Заказчика).п. 6.9; п.7.6.2 ТКП 316-2011.

Средняя школа №2 г.п.Шарковщина:

- не проводится плановый контроль качества проведения технического обслуживания систем пожарной автоматики инженерно-техническим работником не реже одного раза в квартал с составлением актов.п.3.9 Декрета №7, п. 7.4.2, п.7.13 ТКП 316-2011;

- не проведено техническое освидетельствование автоматической пожарной сигнализации в здании школы и интерната.п. 3.9 Декрета №7, п.4.8 ТКП 316-2011.

- не предоставлен в школу перечень необходимых документов (перечень регламентных работ на техническое обслуживание АПС, график проведения регламентных работ, акты и т.д).п.6.1 ТКП 316-2011;

- не организовано проведение инструктажей с персоналом Заказчика и не оказывается ему помощи в вопросах правильного содержания и технической эксплуатации систем (первичный инструктаж проводить при приемке систем на техническое обслуживание, затем раз в год или по заявкам Заказчика при смене персонала, эксплуатирующего системы с проставлением отметок об инструктаже в журналах проверки знаний обслуживающего и оперативного персонала) п.9.1.3 ТКП 316-2011.

Лужковская средняя школа Шарковщинского района:

- не проведен плановый контроль качества проведения технического обслуживания систем пожарной автоматики инженерно-техническим работником не реже одного раза в квартал с составлением актов.п.3.9 Декрета №7, п. 7.4.2, п.7.13 ТКП 316-2011;

- не проведено техническое освидетельствование автоматической пожарной сигнализации в здании школы.п. 3.9 Декрета №7, п.4.8 ТКП 316-2011;

- не предоставлен в школу перечень необходимых документов (перечень регламентных работ на техническое обслуживание АПС, график проведения регламентных работ, акты и т.д).п.6.1 ТКП 316-2011;

- не организовано проведение инструктажей с персоналом Заказчика и не оказывается ему помощи в вопросах правильного содержания и технической эксплуатации систем (первичный инструктаж проводить при приемке систем на техническое обслуживание, затем раз в год или по заявкам Заказчика при смене персонала, эксплуатирующего системы с проставлением отметок об инструктаже в журналах проверки знаний обслуживающего и оперативного персонала) п.9.1.3 ТКП 316-2011.

- после окончания работ по регламентному техническому обслуживанию Исполнитель обязан предъявить выполненные работы ответственному лицу Заказчика либо лицу, его замещающему по приказу Заказчика (по результатам выполненных регламентных работ в журнале отсутствует запись "Замечаний нет"  заверенная подписью Заказчика.п. 6.9; п.7.6.2 ТКП 316-2011.

Великосельская детский сад – средняя школа Шарковщинского района:

- не проведен плановый контроль качества проведения технического обслуживания систем пожарной автоматики инженерно-техническим работником не реже одного раза в квартал с составлением актов.п.3.9 Декрета №7, п. 7.4.2, п.7.13 ТКП 316-2011;

- при сработке АПС светозвуковое табло «Выход» установленное в подвале не работает, шлейфы 2, 4 находящиеся в подвале отключены от сигнализации п.9.1.11 ТКП 316-2011;

- не проведено техническое освидетельствование автоматической пожарной сигнализации в здании школы.п. 3.9 Декрета №7, п.4.8 ТКП 316-2011;

- не предоставлен в школу перечень необходимых документов (перечень регламентных работ на техническое обслуживание АПС, график проведения регламентных работ, акты и т.д).п.6.1 ТКП 316-2011;

- не организовано проведение инструктажей с персоналом Заказчика и не оказывается ему помощи в вопросах правильного содержания и технической эксплуатации систем (первичный инструктаж проводить при приемке систем на техническое обслуживание, затем раз в год или по заявкам Заказчика при смене персонала, эксплуатирующего системы с проставлением отметок об инструктаже в журналах проверки знаний обслуживающего и оперативного персонала) п.9.1.3 ТКП 316-2011.

- после окончания работ по регламентному техническому обслуживанию Исполнитель обязан предъявить выполненные работы ответственному лицу Заказчика либо лицу, его замещающему по приказу Заказчика (по результатам выполненных регламентных работ в журнале отсутствует запись "Замечаний нет"  заверенная подписью Заказчика.п. 6.9; п.7.6.2 ТКП 316-2011.

Проведен мониторинг лицензиата ООО «Витавтоматика», обслуживающего в ГУО «Иодская детский сад –средняя школа Шарковщинского района»автоматическую пожарную сигнализацию. Директором является Борткевич Михаил Петрович, в ходе проведенного мониторинга нарушения не выявлены.

Мониторинги показал, что руководителям необходимо более  серьезно относится к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, обеспечив пожарную безопасность и противопожарный режим на своих объектах.

Районный отдел по ЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

### Старший инспектор ИНиП

### Шарковщинского РОЧС

### майор внутренней службы                                  В.К.Кужель