В Шарковщинском районе проведены мониторинги

Инспекцией надзора и профилактики с целью обеспечения пожарной безопасности были проведены мониторинги на следующих объектах:

ГУО «Городецкий ясли-сад Шарковщинского района»по адресу: д. Городец, ул.Заречная, 2Б. Заведующей является Филипёнок Наталья Ростиславовна, в ходе проведенного мониторинга были выявлены следующие нарушения:

- работники, осуществляющие эвакуацию материальных ценностей, в случае пожара не обеспечены самоспасателями в полном объёме;

- сигнал о срабатывании и неисправности установки пожарной автоматики в здании не выведен на пульт диспетчеризации пожарной автоматики  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

- не произведен ремонт дымовой трубы отопительного котла.

- эксплуатация холодильников осуществляется через удлинитель. Не предусмотрена на каждый холодильник отдельная розетка.

Проведен мониторинг ГУО «Ясли-сад №1 г.п.Шарковщина» по адресу г.п.Шарковщина, ул.Краснодворская, 41. Заведующей является Соболь Татьяна Антоновна, в ходе проведенного мониторинга были выявлены следующие нарушения:

- работники, осуществляющие эвакуацию материальных ценностей, в случае пожара не обеспечены самоспасателями в полном объёме;

Проведен мониторинг ГУО «Ясли-сад №3 г.п.Шарковщина»  по адресу г.п.Шарковщина, ул.М.Горького, 11. Заведующей является Логунова Ирина Алексеевна, в ходе проведенного мониторинга были выявлены следующие нарушения:

- работники, осуществляющие эвакуацию материальных ценностей, в случае пожара не обеспечены самоспасателями в полном объёме;

- сигнал о срабатывании и неисправности установки пожарной автоматики в здании не выведен на пульт диспетчеризации пожарной автоматики  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Проведен мониторинг ГУО «Ясли-сад №4 г.п.Шарковщина» по адресу: г.п. Шарковщина, ул. Коммунистическая д.41.Заведующей является Добровицкая Наталья Петровна, в ходе проведенного мониторинга были выявлены следующие нарушения:

- работники, осуществляющие эвакуацию материальных ценностей, в случае пожара не обеспечены самоспасателями в полном объёме;

- сигнал о срабатывании и неисправности установки пожарной автоматики в здании не выведен на пульт диспетчеризации пожарной автоматики  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;

- не все категории работников обучены по программе пожарно-технического минимума;

- на плане эвакуации людей при пожаре не указаны все ручные пожарные извещатели;

- журнал учета и технического обслуживания огнетушителей не ведется.

Проведен мониторинг ГУО «Ясли-сад №5 г.п. Шарковщина» по адресу: г.п. Шарковщина, ул. Тимирязева д.15. Заведующей является Шук Ирина Чеславовна, в ходе проведенного мониторинга были выявлены следующие нарушения:

- работники, осуществляющие эвакуацию материальных ценностей, в случае пожара не обеспечены самоспасателями в полном объёме.

Проведен мониторинг ГУО «Бильдюгский детский сад Шарковщинского района» по адресу д. Бильдюги, ул.Мира, 22. Заведующей является Жингель Жанна Иосифовна, в ходе проведенного мониторинга были выявлены следующие нарушения:

- сигнал о срабатывании и неисправности установки пожарной автоматики в здании не выведен на пульт диспетчеризации пожарной автоматики  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

- эксплуатируется огнетушитель без раструба на втором.

Проведен мониторинг ГУО «Станиславовская базовая школа Шарковщинского района» по адресу: д. Станиславово, ул.Школьная, 1. Директором является Сидорчук Светлана Францевна, в ходе проведенного мониторинга были выявлены следующие нарушения:

- работники, осуществляющие эвакуацию материальных ценностей, в случае пожара не обеспечены самоспасателями в полном объёме;

- не откорректированы планы эвакуации согласно приложению 8.

- не оборудовано здание школы системой оповещения о пожаре СО-2;

- эксплуатируется огнетушитель без раструба в пожарном щите;

- в кабинете директора не отремонтирована розетка, не закреплены электропровода, не закреплена крышку разветвительной коробки.

Проведен мониторинг ГУО «Радюковская базовая школа Шарковщинского района» по адресу д. Радюки, ул.Маркова, 30. Директором является Орех Ольга Константиновна, в ходе проведенного мониторинга были выявлены следующие нарушения:

- работники, осуществляющие эвакуацию материальных ценностей, в случае пожара не обеспечены самоспасателями в полном объёме;

- не оборудовано здание школы системой оповещения о пожаре СО-2.

Проведен мониторинг лицензиата ООО «Стройэлектросфера», обслуживающего в ГУО «Ясли-сад №1 г.п.Шарковщина», ГУО «Ясли-сад №3 г.п.Шарковщина», ГУО «Ясли-сад №4 г.п.Шарковщина», ГУО «Ясли-сад №5 г.п.Шарковщина»ГУО «Бильдюгский детский сад Шарковщинского района», ГУО «Городецкий детский сад Шарковщинского района», автоматическую пожарную сигнализацию. Директором является Липатов Александр Евгеньевич, в ходе проведенного мониторинга были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности  Технического кодекса установившейся практики 316-2011 Система технического обслуживания и ремонта АУП, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ (далее – ТКП 316-2011), а именно:

- не составлен "Акт на выполненные работы по первичному обследованию систем" согласно приложения Б;

- не заполнен "Паспорт системы" согласно приложения Д.

Мониторинги показал, что руководителям необходимо более серьезно относиться к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, обеспечив пожарную безопасность и противопожарный режим на своих объектах.

Районный отдел по ЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководителями организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

### Инспектор ИНиП Шарковщинского РОЧС

### старший лейтенант внутренней службы    Д.С.Котович