В Шарковщинском районе проведена выборочная проверка и мониторинг

Шарковщинский РОЧС с 11 по 29 июля 2019 в соответствии планом выборочных проверок по Витебской области на второе полугодие 2019 года руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 года № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» провели выборочную проверку на объектах филиала «Шарковщинское дорожное ремонтно-строительное управление №131 КУП «Витебскоблдорстрой». Начальником филиала является Гарбузов Вячеслав Васильевич. В ходе проведенной выборочной проверки были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 г. «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет №7),а именно:

- со всеми категориями работников подлежащим обучению по программам пожарно-технического минимума, определенным Министерством по ЧС, не проведено обучение по программе пожарно-технического минимума, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.п. 3.2 Декрет№7;

- в зданиях предприятия не вывешены стенды с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности.п. 3.2 Декрет№7;

- субъектом хозяйствования не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.п.7, п.8 Декрет№7(устранено в ходе проверки);

- не со всеми работниками вновь принятыми на постоянную или временную работу проводятся противопожарные инструктажи.п.4.1. Декрет№7;

- допускается курение на объектах вне специально отведенных местах, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями «Место для курения» (боксы, гаражи, территория).п.11 Декрет№7;

- пожарные водоемы не обозначены опознавательными знаками с флуоресцентным покрытием в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.п. 57 Декрет№7;

- не производится своевременная уборка строительных конструкций, электрооборудования от отложений пыли и паутины.п. 22 Декрет№7;

- не оформляется наряд-допуск на проведение огневых работ на временных местах.п.9 Постановления МЧС РБ от 2 мая 2018 года №29 Декрет№7;

- работники объектов, являющиеся членами добровольной пожарной дружины, а также работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, не обеспечены самоспасателями.  п. 5.1 ТКП 475-2013;

- имеющиеся огнетушители установленные на объекте не пронумерованы, паспорта на огнетушители не заведены.п.4.3.20 ТКП 295-2011;

- журнал учета и технического обслуживания огнетушителей не ведется.п.4.5.3 ТКП 295-2011;

- приказом по объекту создана ДПД и ПТК, не организована их работа, не распределены среди работников объекта обязанности на случай возникновения пожара, загорания.п. 4.7. ППБ Беларуси 01-2014;

- количество членов ДПД не соответствует требуемым нормам (имеется 5 членов) согласно п.8 Положения о добровольных пожарных дружинах на предприятиях, в учреждениях и организациях утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 13 октября 1995 г. N 571;

- не производится уборка территории  АЗС и АБЗ «Беляи» от растительности и горючих отходов, кустарников.п.3.2 Декрет№7;

- в филиале не обеспечивается противопожарная безопасность и противопожарный режим (в ремонтном цеху допущено хранение пустых газовых и кислородных баллонов, емкостей из под ЛВЖ и ГЖ, в подсобном помещении установлен газовый баллон, на прилегающей территории к автозаправочной станции возле резервуаров установлены емкости из под ГЖ и с ГЖ (отработанное масло) в открытом состоянии, в кузове автомобиля «газель» допускается перевозка ЛВЖ в пластиковых канистрах, а также газового баллона не закрепленного к кузову, в помещении боксов допускается хранение промасленной одежды, контейнеры для сбора мусора в ремонтном цеху не обеспечен закрывающимися крышками. Допущено складирование дров в помещении котельной (превышающее дневную потребность), в данном помещении допущено хранение бензокосы, а также  хранение бензина в пластиковой канистре).п.4.1 Декрет№7;

- на электрических светильниках в помещениях мехмастерских г.п.Шарковщина, помещениях гаражей отсутствуют защитные стеклянные плафоны. п. 9 Декрет№7;

- автозаправочная станция для заправки техники не обеспечена первичными средствами пожаротушения (в пожарном щите установлен огнетушитель без раструба, ящик с песком не обеспечен совковой лопатой, не закрыт крышкой) в соответствии с приложением 4 к постановлению МЧС РБ от 18.05.2018 года №35, п.53 Декрет№7;

- транспортные средства филиала ДРСУ 131 не обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением 3 к постановлению МЧС РБ от 18.05.2018 года №35; п.53 Декрет№7;

- в помещениях: котельной, гаражах, мехмастерских и прилегающей территории допускается курение работников филиала.п.11 Декрет№7;

- по окончанию работ на сварочном посту и в перерывах в работе не производится отсоединение шлангов от газового оборудования.п. 41 Декрет№7;

- на линии освещения складов на бетонном столбе на электрорубильнике  отсутствуют защитный корпус (корпус защищен кускам резины от машинной камеры).п. 9 Декрет№7;

- в административном здании запасной эвакуационный выход со второго этажа закрыт на ключ.п. 48 Декрет№7;

- пути эвакуации и выходы в административном здании не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами.п.44 Декрет№7;

- планы эвакуации людей в на случай возникновения пожара в административном здании не соответствуют требованиям.п. 45 Декрет№7;

- отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности.п. 3.2 Декрет№7;

- под маршем лестничной клетки в административном здании устроено подсобное помещение.п.50 Декрет№7;

Выборочная проверка показала, что руководителю необходимо более серьезно относиться к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим на своих объектах.

За нарушения пожарной безопасности и противопожарного режима на объектах филиала «Шарковщинское дорожное ремонтно-строительное управление №131 КУП «Витебскоблдорстрой»начальник и должностные лица будут привлечены к административной ответственности по части 1-й, статьи 23.56 КоАП Республики Беларусь.

Инспекцией надзора и профилактики с целью обеспечения пожарной безопасности был проведен мониторинг в магазине ООО «Абу-Самед» «Одежда для всей семьи» по адресу по адресу: г.п. Шарковщина, пл. Ленина, 2, Витебской области.

Директором является Онорбоев Абдусамит Абдусалом Оглы, в ходе проведенного мониторинга были выявлены следующие нарушения:

- все помещения магазина (торговое и складские) не обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими ТНПА;

- с работниками магазина не проводятся противопожарные инструктажи, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

- помещения магазина не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре;

- пути эвакуации и эвакуационные выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;

- не разработаны и не размещены на видных местах планы эвакуации людей на случай возникновения пожара;

-  в складском помещении электрическая проводка не закреплена жестко к стенам;

- в распределительном щите сломан корпус.

Районный отдел по ЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

- Старший инспектор ИНиП

- Шарковщинского РОЧС

- майор внутренней службы                       В.К.Кужель